Beleuchtunganalyse  und -planung R3974 & R3978
Beleuchtunganalyse und -planung R3974 & R3978
Ergebnisse der Semesteraufgabe
im Fach „Lichttechnik“
an der FH Hannover im WS 2007/2008
Copyright 2007-2015 Rolf Hemmerling
Slides: http://www.slideshare.net/hemmerling/
License: Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 Generic ( http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Dozent: Prof. Dr. Kopp
Autor: Rolf Hemmerling #916657
Datum: 2007-12-20
[Speaker Notes: Folie wird nicht gezeigt]

---
Beleuchtungsanalyse und- planung R3974 & R3978
Beleuchtungsanalyse und- planung R3974 & R3978
Agenda
R3974
  - Quantitative Analyse
  - Beleuchtungsplanung
    - Nachplanung
    - Schwarze Wände
    - Neuplanung
R3978
  - Qualitative Analyse
Resumee
[Speaker Notes: Raum 3974: Analyse und Planung Raum 3978: Nur Analyse]

---
2 Raum 3974
FH Hannover
Ricklinger Stadtweg
Deckenbeleuchtungs-
Anschlußleistung 1624 W
[Speaker Notes: quantitative Beleuchtungsanalyse, quantitative Nachplanung qualitative Neuplanung 2 Beleuchtungsmittel: 7 ältere 4-fach Deckenleuchte vom Typ T8, mehrere Tischleuchten Es handelt sich um „Additive Beleuchtung“, d.h. die Leuchten sind zu sehen. Anschlußleistung der Deckenbeleuchtung: 58W * 4 * 7 = 1624 Watt, in 2 Schaltgruppen ( 696 W Fensterseite + 928 W Innenseite )]

---
2 Raum 3974 2.1 Messungen
2.1 Messungen
Raumgeometrie
  - Laser-Entfernungsmesser, Zollstock
Reflexionsfakor ρ = Lvis,Objekt / Lvis, weiß
  - Leuchtdichte Lvis [cd/m2]
  - Wände, Möbeloberflächen
Beleuchtungsstärke Evis [Lux] = dФvis/dA
  - Фvis Lichtstrom [Lumen]
  - Evis, h  Lesen,Schreiben,..
  - Evis, v  Bildschirmarbeit !
  - Evis, zylindrisch  Visuelle Kommunikation
  -  stark ortsempfindlich !
[Speaker Notes: Der Beleuchtungsstärke / Leuchtdichte-Messer, der Laser-Entfernungsmesser und der Zollstock sinid im 3.Schrank von der Tür aus gesehen, in Raum 3971 Фvis = mit menschlicher Augenempfindlichkeit V(Lambda) bewerteter Strahlungsfluss ( Strahlungsleistung) Leuchtdichte Lvis = d Ivis / (dA * cos ε) Lichtstärke Ivis = d Фvis / d Ω = Integral ( Lvis Cos (ε)) = Lichtstrom pro Raumwinkel]

---
2 Raum 3974 2.2 Raumnutzung
2.2 Raumnutzung
N
6 Verschiedene Arbeitszonen
2 Zuwegzonen
14 Arbeitsaufgaben
[Speaker Notes: Mit der Software DIALux haben wir dann eine Simulation des Raumes und der Beleuchtung darin erstellt 2 Beleuchtungsmittel: 7 ältere 4-fach Deckenleuchte vom Typ T8, mehrere Tischleuchten Es handelt sich um „Additive Beleuchtung“, d.h. die Leuchten sind zu sehen. Wir hatten zur Verfügung: Laser-Entfernungsmesser, Zollstock, Leuchtdichte+Beleuchtungsstärke-Messer Wichtigster Stakeholder: Der Laboringenieur ! Fenster nach Norden 6 Verschiedene Arbeitszonen 2 Zuwegzonen 14 Arbeitsaufgaben]

---
2 Raum 3974  2.3 Horizontale Beleuchtungsstärke E
2.3 Horizontale Beleuchtungsstärke E
Soll: 500 Lux
Realitätsgetreue
Nachplanung: 1078 Lux
Messung: 460 Lux
mittlerer Arbeitsplatz 6
am Mitteltisch,
nach Osten gewandt
[Speaker Notes: Man entwirft Lichtszenen Tageslicht Nur Kunstlicht Beispiel für quantitativ orientierte Beleuchtung = Standard-Beleuchtung wie in Vorlesungsräumen]

---
2 Raum 3974  2.4 Vertikale Beleuchtungsstärke E
2.4 Vertikale Beleuchtungsstärke E
Soll: 175 Lux
Realitätsgetreue
Nachplanung: 223 Lux
Messung: 230 Lux
mittlerer Arbeitsplatz 6
am Mitteltisch,
nach Osten gewandt
[Speaker Notes: Maßstab 1:106]

---
2 Raum 3974  2.5 Messergebnisse
2.5 Messergebnisse
Arbeitsaufgabe	Gefordert / gemäß [TRI]	Mangelhafte / Arbeitsplätze	Bewertung
			Messungen	Nach / planung
Verkehrswege begehen	Evis,h >= 100 Lx	0%		
Bildschirmarbeit, / Lesen/Schreiben, / Besprechung	Evis,h >= 500 Lx	79% (11/14)		
	Evis,v >= 175 Lx	36% (5/14)		
Elektronikarbeiten	Evis,h >= 500..1500 Lx	100% (2/2)		~*
Kleinteile suchen	Evis,h >= 500 Lx	100% (2/2)		
Verbesserung durch Tageslicht , Tischleuchten 
 Nachplanung:  ( bis auf ~* )
[Speaker Notes: 3x  bei Elektronikarbeiten, weil die in der dunkelsten Ecke stattfinden]

---
2 Raum 3974  2.6 Arbeitsplätze
2.6 Arbeitsplätze
Bildschirmarbeitsplätze
- Bildschirmklassen I (gut), II, III (schlecht)
- 100% indirektes Licht ok, Evis, v wichtig
- Ausgewogene Leuchtdichteverteilung [cd/m2], nach [TRI]
    - Hohe Reflexionsgrade, aber keine glänzenden Raumoberflächen
    - Farbige Raumoberflächen
Elektronikarbeiten, Besprechungen, nach Prof. Kopp:
- Nicht mehr als 1/3 indirektes Licht anbieten
- Sonst “matschiger” Bild-Eindruck durch Kontrastarmut
[Speaker Notes: Leuchtdichteverteilung in cd/m2 = das ist das, was das menschliche Auge empfindet/empfängt Es war nicht Bestandteil der Aufgabe, das Mobilar auszutauschen oder die Wände anzustreichen. Beispiel für NICHT ausgewogene Leuchtdichteverteilung: Schwarze nichtreflektierende Wände ]

---
2 Raum 3974  2.7 Schwarze nichtreflektierende Wände
2.7 Schwarze nichtreflektierende Wände
Vergleich der Nachplanungen
1. Realitätsgetreu
2. Nicht ausgewogene Leucht-dichteverteilung (Wände, Boden, Decke schwarz & nichtreflek-tierend, handelsübliche Möbel)
Evis, h, schwarze Wände / Evis,h, realitätsgetreu	> 70% 
Evis, v, schwarze Wände / Evis, v, realitätsgetreu	> 10%   
[Speaker Notes: Aber “helle” Möbeln Klar ist, direkt “unter” Lampen wird das Ergebnis mit schwarzen Wänden sich nicht wesentlich verschlechtern !]

---
2 Raum 3974  2.8 Direktreflexion – UGR (Unified Glare Rating) Verfahren
2.8 Direktreflexion – UGR (Unified Glare Rating) Verfahren
Benutzer
Schwarze Wände: 21 
Nachplanung: 18* 
Tageslicht, 23.Juni, 13:00: <10 
Neuplanung: <10 
Blick auf den
Arbeitsplatz
mittlerer Arbeitsplatz 6
am Mitteltisch,
nach Osten gewandt
* 65% der Beobachter fühlen sich durch Blendung „gerade nicht gestört“
[Speaker Notes: Berechnungsfläche ODER Berechnungspunkt, mit Blickrichtung des Benutzers Der Grad der psychologischen Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsangabe im Innenraum kann durch das UGR ( Unified Glare Rating) Verfahren [TRI] bestimmt werden, das Ergebnis ist eine meist ganzzahlige Kennzahl im Bereich 0 bis 28. UGR-Werte unter 10 gelten als unkritisch. Die Software DIALux gestattet sowohl die Definition von Flächen als auch von Punkten, bezüglich der in eine bestimmte Raumrichtung die Direktblendung beurteilt wird.]

---
2 Raum 3974  2.9 Neuplanung
2.9 Neuplanung
- Direkte+indirekte, abgehängte Beleuchtung
- ~ Beleuchtungsstärke der Nachplanung
- Verringerung der Direktblendung
- Deckenbeleuchtungs-Anschlußleistung: 1144 W = 30% Energieeinsparung
Lichtstärkeverteilungskurve [ZUM]
[Speaker Notes: Ziele: Beleuchtungsstärken der Nachplanung erreichen oder übertreffen Keine Tageslicht-optimierte Planung ( durch Umstellen der Arbeitsplatz-Tische alle ans Fenster ) Maximal 1/3 indirekte Beleuchtung Abgehängte Leuchten mit indirekter und direkter Beleuchtung Aber nicht: Speziell für Bildschirmarbeit vorgesehene Leuchten mit 100% indirekter Beleuchtung Ich hatte am Platz der Empfangsdame eines Unternehmens ( Deister Electronic ) ausschließlich indirekte gesehen = ganz diffus, nicht gut zum Lesen oder gar handwerklichen Arbeiten Anbau-und Pendelleuchten / Rasterleuchten / Serie „Freeline“, Einzelleuchten für abgehängte Montage: Zumtobel 42 159 411 FREE C-I/D 1/54W+2x2/24W Zumtobel 42 159 236 FREE C-I/D 1/80W+2x2/24W Lichtstärkeverteilungskurve, Lichtstärke in „candela“ ( cd ) Anschlußleistung 6 * ( 80 + 2*24 ) + 3 * (54 + 2*24) +2*35 = 1144 W Lichtstärke Ivis = d Фvis / d Ω = Integral ( Lvis Cos (ε)) = Lichtstrom pro Raumwinkel]

---
3 Raum 3978
3 Raum 3978
weiße Decke
3x
2x
?????
2x T
2x T
= 6 Sehaufgaben
6 x
4 x
[Speaker Notes: Qualitative Beleuchtungsanalyse. ich habe keine Messungen gemacht Fenster nach Norden ! 1. Reflexionsschutz für Dozenten + Zuhörer  2. Die Fensterseite ist besser beleuchtet  2.1 Position der 2 Leuchten-Reihen 2.1.1 unsymmetrisch zum Raumbestuhlung 2.1.2 Symmetrie zur Tafel  2.2 Unsymmetrische Anzahl von Leuchten 2.2.1 Fenster-Steuergruppe: 6 Leuchten + Tageslicht 2.2.2 Innenseiten-Steuergruppe: 4 Leuchten  3 Tafelbeleuchtung fehlt  4 Projektionswand 4.1 wird beleuchtet 4.2 Leuchte gehört zur Innenseiten-Steuergruppe  5 Weiße Decke , aber Keine indirekte Beleuchtung mittels abgehangener Leuchten ( bis 35% ok ) 6. Metaplanwand: Rote Schrift auf beigem Grund ]

---
4 Resumee
4 Resumee
- Selbsterfahrung: Sensibilisierung !
- Projekterfolg = f(Fleiß, Handwerk, etwas Fachwissen, DIALux)
  - Projektaufwand: zu hoch
  - Simulationsgenauigkeit ?
Bessere Beleuchtung an der FHH !
[Speaker Notes: Getriebener Projektaufwand durch “exemplarisches” Vorgehen *Deutlich zu hoch für Industrieprojekte *Sinnvoll zur Einarbeitung 2)Sensibilisierung *“Man schaut immer häufiger unwirkürlich nach oben”  3)DIALux sichert Projekterfolg * Aber: “A Fool with a Tool is still a Fool” 4)Wunsch *Sinnvolle Beleuchtungsplanung und Umsetzung an der FH Hannover]

---
5 Quellen 5.1 Literatur-Quellen
5 Quellen
5.1 Literatur-Quellen
[TRI]	„Beleuchtungspraxis. Innenbeleuchtung“, TRILUX GmbH & Co. KG, 1.Auflage 2007
[ZVE]	„ZVEI-Leitfaden zur DIN EN 12464-1“, ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. Fachverband Elektroleuchten, Frankfurt, Stand April 2005
[Gan]	Gansland, Rüdiger; Hofmann, Harald: „Handbuch der Lichtplanung. ERCO Edtition“, ERCO Leuchten GmbH, 1. Auflage 1992
[Zis]	Zieseniß, Carl-Heinz: „Beleuchtungstechnik für den Elektrofachmann“, Hüthing & Pflaum Verlag GmbH & Co Fachliteratur GmbH KG, München / Heidelberg / Berlin, 7.Auflage 2002

---
5 Quellen 5.2 Online
5 Quellen
5.2 Online
[DIA]	Beleuchtungsplanungs-Software „DIALux“, Version 4.4, © 2007. Hersteller: DIAL GmbH, / http://www.dial.de/
[IED]	http://ied4.fh-hannover.de/
[PLR]	Bosch PLR 30 / http://www.bosch-presse.de/TBWebDB/de-DE/PressText.cfm?&Search=1&id=2643
[LEU]	„Gossen“ ( http://www.gossen-photo.de ): Beleuchtungsstärkemesser „Mavolux Digital“ Bestell-Nr. 5024-Y0030, Leuchtdichte-Vorsatz 5908-V120
[Hem]	http://www.hemmerling.com/doku.php/en/lighting.html“ - Links zum Thema Beleuchtungsplanung

---
5 Quellen 5.3 Zugrundeliegende Normen
5 Quellen
5.3 Zugrundeliegende Normen
DIN 5034-3	Tageslicht in Inneräumen – Teil 3: Berechnung	Feburar 2007
DIN 5035-6	Beleuchtung mit künstlichem Licht – Teil 6: Messung und Bewertung	November 2006
DIN 5035-7	Beleuchtung mit künstlichem Licht – Teil 7: Beleuchtung von Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen	August 2004
DIN / 5037-8	Beleuchtung mit künstlichem Licht – Teil 8: Arbeitsplatzleuchten – Anforderungen, Empfehlungen und Prüfung	Juli 2007
DIN EN 12464-1	Beleuchtung von Arbeitsstätten. Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen	März 2003
DIN EN 12665	Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung	September 2002

---
5 Quellen 5.4 Zugrundeliegende Richtlinien
5 Quellen
5.4 Zugrundeliegende Richtlinien
ASR 7/3	Arbeitsstätten-Richtlinie	November 1993
BGR 131-1, / BGR 131-2	Berufsgenossenschaftliche Regeln	Oktober 2006, Oktober 2006
GUV 23.3	Gesetzliche Unfallversicherung: Bildschirmarbeitsplätze	Januar 2001
GUV 17.9	Gesetzliche Unfallversicherung: Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeitsplätzen mit künstlicher Beleuchtung und für Sicherheitsleitsysteme	April 1997

---
5 Quellen 5.5 Bilder
5 Quellen
5.5 Bilder
- Alle Photos: © 2001-2007, Rolf Hemmerling
- Alle Graphiken wurden mit DIALux 4.4 erzeugt, bis auf folgende Bilder
  - [ZUM] Zumtobel ( „http://www.zumtobel.at“ )